第　二　卷

商 务 及 技 术

部 分

第二卷 商务及技术部分

第四章      投标邀请函

第五章      招标项目资料表

第六章      合同条款资料表

第七章      项目需求一览表和技术规格及要求

# 第四章 投 标 邀 请 函

河南省教育招标服务有限公司受中原工学院的委托，就2016校园保卫项目进行国内公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目编号及名称：

招标编号：豫财招标采购-2016- 623 号

项目名称： 2016校园保卫项目

二、招标项目简要说明：

包段划分：本招标文件共分 2 个包段，总项目金额为：一百八十五万元人民币；详情如下：

项目A：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、前端采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络智能球形摄像机 | 台 | 24 |  |
| 2 | 红外高清摄像机（枪机） | 台 | 91 |  |
| 3 | 红外半球摄像机 | 台 | 28 |  |
| 4 | 单口光纤收发器 | 对 | 80 |  |
| 5 | 接入网络交换机 | 台 | 30 |  |
| 6 | 立杆 | 套 | 26 |  |
| 7 | 主干电源线 | 米 | 2000 |  |
| 8 | 分支电源线 | 米 | 6000 |  |
| 9 | UTP线 | 箱 | 30 |  |
| 10 | 光缆 | 米 | 8000 |  |
| 11 | 室外防水有源音响 | 只 | 4 |  |
| 12 | 挖沟 | 米 | 500 |  |
| 13 | 工程辅料 | 批 | 1 |  |
| (二)、西区监控中心系统 |  |  |  |  |
| 14 | NVR录像机 | 台 | 1 |  |
| 15 | 监控硬盘 | 块 | 4 |  |
| 16 | 控制台 | 个 | 1 |  |
| 17 | UPS电源1 | 台 | 1 |  |
| 18 | 网络光端机机架 | 台 | 1 |  |
| 19 | 55寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 20 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |  |
| (三)、本部监控中心系统 |  |  |  |  |
| 21 | 核心网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 22 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |  |
| 23 | 光/电模块 | 个 | 4 |  |
| 24 | 网络光端机机架 | 台 | 4 |  |
| 25 | 操作终端电脑 | 台 | 2 |  |
| 26 | 综合管理平台 | 台 | 1 |  |
| 27 | NVR录像机 | 台 | 4 |  |
| 28 | 监控硬盘 | 台 | 32 |  |
| 29 | 解码器 | 台 | 1 |  |
| 30 | 液晶拼接大屏 | 台 | 4 |  |
| 31 | 电视墙体 | 套 | 1 |  |
| 32 | LED显示屏 | 套 | 1 |  |
| 33 | 操作台 | 套 | 1 |  |
| 34 | 网络机柜 | 台 | 1 |  |
| 35 | UPS电源2 | 套 | 1 |  |
| 36 | 机房空调 | 台 | 1 |  |
| 37 | 监控中心扩音系统 | 套 | 1 |  |
| 38 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |
| 39 | 机房装修 | 批 | 1 |  |

项目B：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、龙湖校区现代教育火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 点型探测器 | 个 | 309 |  |
| 2 | 声光报警器 | 个 | 39 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 个 | 36 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 个 | 40 |  |
| 5 | 报警联动一体机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 楼层显示器 | 台 | 5 |  |
| 7 | 控制模块 | 个 | 28 |  |
| 8 | 隔离模块 | 个 | 20 |  |
| 9 | 总线中继器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 光纤转换器 | 台 | 4 |  |
| 11 | 电线等工程辅料 | 个 | 1 |  |
| (二)、中原工学院疏散指示系统 |  |  |  |  |
| 12 | 双头应急照明灯 | 套 | 1338 |  |
| 13 | 安全出口指示灯，疏散指示灯 | 套 | 1446 |  |
| 14 | 插座 | 个 | 1338 |  |
| 15 | 桥架 | 米 | 80 |  |
| 16 | 电线、线管等工程辅料 | 批 | 1 |  |

三、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》两部法律法规，并在投标文件中提供下列材料：

(一).提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、（项目B还需提供安全生产许可证、消防资质证书原件）））副本加盖公章的复印件。

（二）.提供经审计的财务状况报告。提供加盖公章的复印件。

（三）.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

（四）.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

（五）.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（提供用于本项目的设备购置发票复印件、技术人员证明材料）。

（六）.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.本次招标亦不允许联合体参与投标，与采购人、采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

注：以上资质必须附在投标文件中

四、报名及购买招标文件时必须携带投标人资格要求的所有资质证件原件及复印件，复印件加盖公章。

五、招标文件出售事宜：

1.招标公告发布时间：自 2016年7月12日。

2.招标公告发布媒体：中国政府采购网\河南省政府采购网\

河南省教育招标服务有限公司网站www.hnzbedu.cn。

3.购买招标文件时间：自  2016 年 7月 12日起至2016 年7月18日17：00止（北京时间，下同）。每天9∶00 至11∶30， 14∶30至17∶00（法定节假日除外）。

4.购买招标文件地点及电话：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院117标书发售室）。联系人：薛老师，电话：56058525

5.招标文件出售方式：现场购买

6.招标文件售价：每套300元人民币，售后不退（电子版自带U盘拷贝）。

六、投标文件接收信息：

1.投标截止及开标时间：2016 年8月1日下午14：30

2.投标文件接收及开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院105开标室）。

七、有关说明

1.如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审，则须由发证部门出具原（证书）有效期延长至___年__月__日的证明。（注：延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后）。不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝购买招标文件。

2.本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表人或其授权代表人务必出席开标会（携带身份证原件以备核查）。

3.本次项目招标公告、结果公示等相关信息在中国政府采购网\河南省政府采购网及河南省教育招标服务有限公司网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式至采购代理机构释疑。

4.购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被列入我公司不良记录名单。

八、采购代理机构和采购人信息

采购代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

采购代理机构地址：河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院。

标书购买联系人：薛老师                 联系电话：0371-56058525

采购代理机构联系方式：陈老师           联系电话：0371-56058517

采购人名称： 中原工学院

采购人地址：河南省新郑市龙湖镇新校区

采购人联系方式： 韩老师                 联系电话：0371-62506800

河南省教育招标服务有限公司

2016年7月12日

# 第五章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对第一卷的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| - 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| --- | --- |
| 1 | 提交的资格证明文件： 按第一卷第三章附件规定的格式提交相应的资格证明文件。 |
| 2 | 货物技术证明文件及相关要求： 货物技术相关要求： 1．所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产厂家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2．所投产品属于环保产品的需提供中国环保产品认证证书复印件。 货物技术证明： 根据项目实际情况由项目负责人列示。 特别说明: 其他详见第七章。 |
| 3 | 投标保证金金额： 项目A一万六千元人民币，项目B一万三千元人民币（只接收投标单位对公转账）（不接收个人转账及现金交款单） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇（存）入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，开具投标保证金交纳收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退保证金时需提供资料如下：1.合同原件一份、复印件一份、扫描件一份。 2.中标通知书复印件一份，扫描件一份。 3、投标文件电子版一份。 4、招标公司开据的收据。 电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 联系人王老师：0371-56058533 |
| 4 | 投标有效期：从开标之日起 60 天。 |
| 5 | 正本份数：壹份，副本份数：肆份。 |
| 6 | 项目授权书：原件放入投标文件正本中 项目A投标人必须在投标文件中提供投标产品（摄像机、NVR录像机、液晶拼接大屏、综合管理平台、解码器、UPS主机）制造商针对本项目的授权书（原件）及售后服务承诺函（原件）并装订在投标文件正本中，否则按废标处理，副本提供复印件。（为确保招标的公平、公正，防止同一品牌厂家授权多家投标商恶意哄抬投标价格，要求同一品牌厂家授权不得超过3家）。 说明： a.如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套中文翻译的授权； b.投标人以项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投标段设备的项目授权书。 |
| 7 | - 评标原则 1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人； 2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。 3、验证：投标人在评标委员会决定验证时，提供合同原件或投标其他资料原件查验。现场未提供原件的或提供的不符合的，均视为未提供。 采用综合评分法时：投标人的投标文件有下列情况之一的，评标委员会专家对于其技术分值进行扣分。 a、未提供标段中授权设备的彩页（加盖生产企业公章为有效彩页）或检验报告的或生产厂商技术证明函，每少提供一份扣5～10分，扣完为止。 二、评标标准 - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 2、因重大变故，采购任务取消的。 - 在投标过程中，出现下列情况之一的，其投标按照无效投标处理： 1、未按照要求交纳投标保证金的； 2、未按照招标文件规定要求密封、签署、签章的； 3、不具备招标文件中规定资格要求的； 4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。 5、投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的； 6、投标文件附有招标人不能接受的条件； 7、投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的； 8、商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的； - 在投标文件中，出现下列情形之一的， 其投标被拒绝： 1、交货、完工期不确切、不肯定的投标； 2、对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的； 3、投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完善的； 4、投标人低于成本价格竞标的。 - 中标标准： 1、在价格、服务等条件同等条件下，性能参数较优者优先中标； 2、对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑； 3、商务、技术能最大程度满足招标文件要求、综合评分最高的投标人将作为中标人。 三、评标方法 本次采购项目A用综合评分法（一）：货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》和《评标委员和评标方法暂行规定》，结合本次采购具体情况，按下列标准打分，最高得分者中标。（说明：经评标委员会评议，如果所有潜在投标人都不能满足招标文件中要求的某项商务或技术条款的，则该项条款将不再做任何量化，视为所有潜在投标人都满足） - （一）价格（30分） 计算方法如下： 评标基准值=有效投标人的最低投标报价。 投标报价得分=评标基准值/投标报价×30分。 注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。 - （二）技术（50分） 1、对技术参数及功能要求的响应程度（30分） （1）评标委员会根据招标文件要求投标人提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件的要求；技术参数及功能要求每有一项不满足的扣2分；带★的技术参数及功能要求为关键技术指标，每有一项不满足的扣4分，扣完为止。 （2）投标人必须在投标文件中如实、准确描述所投货物的技术参数，对核心技术参数造假、以虚假技术应标实行一票否决。对提供不实的技术参数或复制粘贴不实的技术参数，每项扣2～4分。 投标人必须按照招标文件的要求提供具有法律效力的详细描述所投设备性能、特点的彩页或制造商出具的技术证明文件，以证明技术参数及功能的有效性，未提供彩页或技术证明文件的视为此参数不满足。 投标文件中所描述的技术参数、功能要求与所附彩页的指标不符的，以彩页为准，所附彩页的指标与制造商出具的技术证明文件指标不一致的以制造商出具的技术证明文件为准。彩页或说明书未标明的，以生产商官方网站公布的技术参数为准。 2、技术参数综合评价（5分）： 评委根据所投产品的先进性、可靠性、稳定性，整体性、安全性、保证提供性能优良的知名品牌，主流产品。满足招标人对产品档次、技术参数和今后扩展的要求，并确保招标人现有设备投标以及整个系统的兼容性和扩展性，及未量化的评标因素等进行综合评价。（0-5分） 投标文件中所描述的技术参数、功能要求与所附彩页或说明书的指标不符的，以彩页或说明书为准。彩页或说明书未标明的，以生产商网站公布的为准。 3、施工、安装方案15分（可自行前往校方进行实地考察）。 投标商根据招标文件要求，制定出详细的施工、安装方案；评标委员会根据各投标人提供的施工、安装方案进行综合评议，在1～15分中进行打分。 未提供施工、安装方案的不得分。 - （三）商务（20分） 1、投标文件制作规范、整洁、完整、无错误，目录页码清晰得2分，否则得0分。 2、财务状况、信用等级评价（4分）： 评标委员会根据投标人的财务状况、信用等级进行评价。 (1)近3年投标商财务状况较好得2分、财务状况一般得1分、财务状况差得0分； (2)投标商信用等级为AAA得2分，AA得1分，无信用等级得0分。 注：以上证书在开(评)标时带原件备查，投标文件中附复印件，加盖公章（公章为投标单位原印章）。 3、根据投标人的培训计划及方法的整体合理性比较打分（0-2分） 4、针对设备出具的售后服务承诺书，质保期内和质保期外是否均有令用户满意的售后服务方案及承诺内容；（0-3分）。 5、有确定的响应、到达现场、解决问题的响应时间承诺情况；定期巡检、免费上门保养服务的承诺情况。（0-2分） 6、综合评议（5分） 评标委员会根据各投标人提供的投标文件制作水平、公司实力、实质性优惠承诺等进行综合评议，在1-5分中进行打分。 本次采购项目B用综合评分法（二）：货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》和《评标委员和评标方法暂行规定》，结合本次采购具体情况，按下列标准打分，最高得分者中标。（说明：经评标委员会评议，如果所有潜在投标人都不能满足招标文件中要求的某项商务或技术条款的，则该项条款将不再做任何量化，视为所有潜在投标人都满足） - （一）价格（30分） 计算方法如下： 评标基准值=有效投标人的最低投标报价。 投标报价得分=评标基准值/投标报价×30分。 注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。 - （二）技术（50分） 1、对技术参数及功能要求的响应程度（15分） （1）评标委员会根据招标文件要求投标人提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件的要求；技术参数及功能要求每有一项不满足的扣5分，4条不满足按废标处理。 （2）投标人必须在投标文件中如实、准确描述所投货物的技术参数，对核心技术参数造假、以虚假技术应标实行一票否决。对提供不实的技术参数或复制粘贴不实的技术参数，每项扣2～4分。 投标人必须按照招标文件的要求提供具有法律效力的详细描述所投设备性能、特点的彩页或制造商出具的技术证明文件，以证明技术参数及功能的有效性，未提供彩页或技术证明文件的视为此参数不满足。 投标文件中所描述的技术参数、功能要求与所附彩页的指标不符的，以彩页为准，所附彩页的指标与制造商出具的技术证明文件指标不一致的以制造商出具的技术证明文件为准。彩页或说明书未标明的，以生产商官方网站公布的技术参数为准。 2、技术参数综合评价（5分）： 评委根据所投产品的先进性、可靠性、稳定性，整体性、安全性、保证提供性能优良的知名品牌，主流产品。满足招标人对产品档次、技术参数和今后扩展的要求，并确保招标人现有设备投标以及整个系统的兼容性和扩展性，及未量化的评标因素等进行综合评价。（0-5分） 投标文件中所描述的技术参数、功能要求与所附彩页或说明书的指标不符的，以彩页或说明书为准。彩页或说明书未标明的，以生产商网站公布的为准。 3、施工、安装方案25分（可自行前往校方进行实地考察）。 投标商根据招标文件要求，制定出详细的施工、安装方案；评标委员会根据各投标人提供的施工、安装方案进行综合评议，在1～25分中进行打分。 未提供施工、安装方案的不得分。 - （三）商务（13分） 1、投标文件制作规范、整洁、完整、无错误，目录页码清晰得2分，否则得0分。 2、财务状况、信用等级评价（4分）： 评标委员会根据投标人的财务状况、信用等级进行评价。 (1)近3年投标商财务状况较好得2分、财务状况一般得1分、财务状况差得0分； (2)投标商信用等级为AAA得2分，AA得1分，无信用等级得0分。 注：以上证书在开(评)标时带原件备查，投标文件中附复印件，加盖公章（公章为投标单位原印章）。 3、根据投标人的培训计划及方法的整体合理性比较打分（0-2分） 4、针对设备出具的售后服务承诺书，质保期内和质保期外是否均有令用户满意的售后服务方案及承诺内容；（0-3分）。 5、有确定的响应、到达现场、解决问题的响应时间承诺情况；定期巡检、免费上门保养服务的承诺情况。（0-2分） 6、综合评议（5分） 评标委员会根据各投标人提供的投标文件制作水平、公司实力、实质性优惠承诺等进行综合评议，在1-5分中进行打分。 注：以上证书在开(评)标时带原件备查，投标文件中附复印件，加盖公章（公章为投标单位原印章）。 计算过程四舍五入保留小数点后2位,评标总得分四舍五入保留小数点后1位。 |
| 8 | 其它必要的评标因素和标准： (1)投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式（见第一卷 附件）完整地填写资格证明文件及各项表格，如有不满足，将视为非实质性响应。 (2)如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而可能被拒绝。 (3)在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。 |
| 9 | 授予合同：采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

第六章 合同条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方名称: 乙方名称： |
| 2 | 应提供的伴随服务有：详见第七章 安装调试：中标供应商应派出技术人员到最终用户现场安装调试。 |
| 3 | 检验与测试的条件和方式： 中标人派出技术人员到最终用户现场安装并按所投标产品的各项指标进行验收，所需费用包括在投标总价中。验收时，随机抽取，进行破坏性检验。签订合同时，中标人须提供加盖中标产品制造厂商印章的设备供货证明，否则视为放弃中标资格。 |
| 4 | 质量保证期：详见第七章 |
| 5 | 付款方式： 货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行30天后甲方向乙方支付全部合同货款的90%，其余10%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用一年后予以无息退还。 付款方法： 申请付款时必须提交以下文件和资料： （1）采购人资料，包括采购单位名称、地址、联系人联系电话； （2）供应商资料，包括供应商单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号； （3）验收报告 （4）由采购方签字的资金申请单； （5）抬头为XXX(采购单位）的普通发票复印件； （6）中标通知书扫描件； （7）合同原件和扫描件； （8）投标文件电子版。 注：中标通知书上写有合同编号。 |
| 6 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |
| 7 | 采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

- 货物需求及技术规格要求

项目相关要求：

1．招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2.在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

3.所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在中国设有技术服务机构。

4．除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5.本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6.如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

7.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

8.交货地点采购人指定地点。

9.交货完工期：项目A要求合同生效后设备30天（日历日）内交付验收并安装调试完毕；项目B要求合同生效后设备45天（日历日）内交付验收并安装调试完毕。

10.其它说明：在本次采购项目各包段中，如遇到某单项设备有两种以上配置要求的情况，以最低配置参与投标报价。

11. 中标供应商在中标结果公示之后，签订合同之前，需向采购人提供投标文件电子版一份（光盘刻录或U盘存储等），用于中标后采购方支付中标方货款所用。

- 售后服务要求（项目中有相关要求的以项目中相关要求为准，没有相关要求的以下列为准）

1. 投标人所投项目设备必须提供三年及以上质保、三年及以上上门服务（人力+配件），必须的备品、备件的质保期，投标人须详细报出一至五年质保期限。对于项目中的软件设备提供三年免费升级维护的质保承诺。否则视为非实质性响应招标文件要求。

2．质保期内，自接到用户报修时起，2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务、直到原设备修复。

3．投标人须提交质保期过后可提供的服务项目和收费明细。

4．定期巡检，每年不少于两次全免费上门服务（配件+人力），终身保修。

5．技术服务：按投标人所投标产品厂家的技术要求进行服务，投标人提出培训计划和安排，所需费用包含在投标总报价中，并报出单项价格。

a）安装调试：投标人派出技术人员到最终用户现场安装调试。

b）项目技术培训：设备正常运行验收后，中标人负责在项目现场为所投项目培训1～2名技术人员，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。所需费用包含在投标总报价中，并报出其单项价格。

项目A    监控系统采购项目

- 系统基本设想

1、安防系统设计采用目前国内安防领域成熟的理念、先进的网络高清视频监控系统整套设备，确保整个系统的科学性、经济性、实用性、可靠性、兼容性，方便使用、维护和将来系统扩展，采用先进的技术，优化设计，具有高性价比，符合当前电子视频监控系统高清化、智能化、网络化、数字化的发展趋势，实现校区现有规模监控全覆盖，充分发挥安全技术防范手段，积极营造平安校园，满足我校建设现代大学安全发展需要。

2、整个系统包括高清网络摄像机143个，实行24小时实时监控和录像存储，图像保存15天。系统采用独立运行、集中供电、集中管理、分区建设，构建一个开放的、可扩展的、稳定的、可靠的系统，考虑学校未来建设规模和在建的建筑物，预留200路及以上冗余点位接口，铺设全新光纤专用线路，优化、合理配置传输设施，留有冗余，满足以后系统扩展、升级及后续点位补充需要。集中供电在校园网络不能满足和停供电情况下，整个安防系统及监控中心维持正常运行达到满载不低于4小时。提供远程网络传输接口，可以远程联网监控，支持各类智能手机操作系统。确保网络产品设备系统应用、信息安全，建立统一身份认证和权限管理系统，实现统一身份认证、统一权限管理和统一访问控制。支持多种不同强度的身份认证，以满足不同业务对安全的应用需求。

3、监控中心须独立运行、集中控制。视频监控系统及各个安防点位的信号传输系统、网络系统、供电系统全部接入监控中心管理平台，成为一个整体独立运行系统，在各子系统独立工作的基础上，由监控中心集中管理、集中控制、报警联动，对报警信息进行处理，避免某个设备或局部点位受到干扰、影响使用。监控中心视频具有电子地图显示功能，支持计算机智能地图（GIS地理信息系统）、静态地图和地图报警联动、录像回放等。可以协助停车场管理系统，能够清晰辨别出入车辆牌号，对有关车辆进行管控、查寻，对出入大门车辆进行拍照。监控中心设计应本着“以人为本”的原则，按照人机工程学的原理和环保的有关要求，为值班人员创造一个安全、舒适、方便的工作环境，以提高工作效率，避免或减少由于人的疲劳导致的误操作或误判断而造成系统的误报、漏报或其他事故。室内面积、温度、湿度、采光、及环保要求、自身防护能力、设备配置、安装、控制操作设计、人机界面设计等均应符合人机工程学原理，室内设备布局合理，光线适度，接线整洁，便于工作，便于维修。

4、本着节约和合理利用的原则，根据校区现有建筑物长度和公共区域合理规划设计，使用不同规格的摄像机。考虑校区正在建设的实际情况，安装前校方根据实际需要可能对相关设备及点位进行局部优化调整。

- 系统基本要求

1、户外摄像机须有防雷措施。

2、所投主要产品中摄像机、NVR录像机、液晶拼接大屏、综合管理平台、解码器、UPS主机须提供生产制造厂家正规产品彩页。彩页描述参数与要求不一致的，须提供生产制造厂家出具的技术参数确认书。

3、为保证整个系统稳健性与兼容性：要求所投设备含中摄像机、NVR录像机、液晶拼接大屏、综合管理平台、解码器主要设备为同一品牌，需要提供制造商同一品牌证明并加盖公章。

4、摄像机、NVR录像机、综合管理平台、解码器须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告和GB/T28181检测报告复印件。检验报告上显示的参数应与产品参数彩页或技术参数确认书一致。

- 综合布线基本要求

1、综合布线系统设施及管线建设，应纳入本项目系统相应的规划设计之中，应根据项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计，并应考虑施工和维护方便，确保综合布线系统工程的质量和安全，做到技术先进、经济合理。应有防水、防蚀、防强电干扰等防护措施，并避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧进行，不可避免时，通信管道和其它地下管线及建筑物间的最小净距（指管道外壁之间的距离）应符合国家标准。

2、综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品；选用相应等级的防火缆线；同-布线信道及链路的缆线和连接器件应保持系统等级与阻抗的一致性。

3、光纤、网线、电源线等线材与设备之间的连接要求采用配套的标准连接件，不得采用焊接连接；单路线材中间不得出现断点或采用焊接连接。缆线应远离高温和电磁干扰的场地，信号与电缆应避免同一管穿设。综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器、射频应用设备等电器设备之间应保持必要的间距，符合国家规定标准。无法保障电磁干扰、防信息泄漏和网络安全保密的需要时，采用屏蔽布线系统。采用非屏蔽布线系统无法满足安装现场条件对缆线的间距要求时，采用屏蔽布线系统。屏蔽布线系统采用的电缆、连接器件、跳线、设备电缆都应是屏蔽的，并应保持屏蔽层的连续性。

4、综合布线的每-电缆、光缆、配线设备、端接点、接地装置、敷设管线等组成部分均应给定唯-的标识符，并设置标签。标识符应采用相同数量的字母和数字等标明。

5、户外线缆使用穿管地埋方式，管材应根据布放光缆的外径适配要求并结合市场上现有管材的规格确定。人行道及绿化带地下采用PVC塑料管敷设，车行道地下采用下穿方式穿管，镀锌钢管敷设，不得破坏路面，埋深（管顶至路面）不小于0.8m。室内配线子系统缆线宜采用在吊顶、桥架内穿管，当缆线在地面布放时，应根据环境条件选用地板下线槽、网络地板、高架(活动)地板布线等安装方式。对管道沟槽基础进行压实处理，以防管道埋设后受路面车辆碾压路基下沉使管道变形。施工时应注意管内不能有进水或存水的可能。

- 主要设计标准和规范

系统建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

《河南省高等院校安全防范系统技术规范》（教办【2012】534号）；

《安全防范工程技术规范》.（GB 50348-2004）；

《入侵报警系统工程设计规范》.（GB50394-2007）

《视频安防监控系统工程设计规范》.（GB 50395-2007 ）

《出入口控制系统工程设计规范》.（GB50396-2007）

《安全防范系统验收规则》.（GA308-2001）；

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范系统通用图形符号》.（GA/T74-2000）；

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《入侵报警系统技术要求》.（GA/T368-2001）；

《防盗报警控制器通用技术条件》.GB12663-90；

《建筑防雷设计规范》.（GBJ57-83）；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《民用闭路电视监控系统工程技术规范》.（GB50198-94）；

《工业电视系统工程设计规范》.（GBJ115-87）；

《音频、视频及类似电子设备安全要求》.（GB8898-2001）；

《视频安防监控系统技术要求》.（GA/T367-2001）；

《中华人民共和国通信行业标准》.（YD/T926）；

《安全检查防范系统通作图形符号》.（GA/74-1994）；

《报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议》.（GA/T379-2002）；

《计算机信息系统安全等级保护操作系统技术要求》.（GA/T388-2002）；

《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》.（GA/T390-2002）。

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《通信管道与通信工程设计规范》（GB50373-2006）

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）(含修改补充文件)

《河南省视频监控联网系统技术规范》（DB41/T759-2012）

公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2009）

《公安部警用地理信息系统系列标准规范》

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

项目A    监控系统采购项目设备货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、前端采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络智能球形摄像机 | 台 | 24 |  |
| 2 | 红外高清摄像机（枪机） | 台 | 91 |  |
| 3 | 红外半球摄像机 | 台 | 28 |  |
| 4 | 单口光纤收发器 | 对 | 80 |  |
| 5 | 接入网络交换机 | 台 | 30 |  |
| 6 | 立杆 | 套 | 26 |  |
| 7 | 主干电源线 | 米 | 2000 |  |
| 8 | 分支电源线 | 米 | 6000 |  |
| 9 | UTP线 | 箱 | 30 |  |
| 10 | 光缆 | 米 | 8000 |  |
| 11 | 室外防水有源音响 | 只 | 4 |  |
| 12 | 挖沟 | 米 | 500 |  |
| 13 | 工程辅料 | 批 | 1 |  |
| (二)、西区监控中心系统 |  |  |  |  |
| 14 | NVR录像机 | 台 | 1 |  |
| 15 | 监控硬盘 | 块 | 4 |  |
| 16 | 控制台 | 个 | 1 |  |
| 17 | UPS电源1 | 台 | 1 |  |
| 18 | 网络光端机机架 | 台 | 1 |  |
| 19 | 55寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 20 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |  |
| (三)、本部监控中心系统 |  |  |  |  |
| 21 | 核心网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 22 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |  |
| 23 | 光/电模块 | 个 | 4 |  |
| 24 | 网络光端机机架 | 台 | 4 |  |
| 25 | 操作终端电脑 | 台 | 2 |  |
| 26 | 综合管理平台 | 台 | 1 |  |
| 27 | NVR录像机 | 台 | 4 |  |
| 28 | 监控硬盘 | 台 | 32 |  |
| 29 | 解码器 | 台 | 1 |  |
| 30 | 液晶拼接大屏 | 台 | 4 |  |
| 31 | 电视墙体 | 套 | 1 |  |
| 32 | LED显示屏 | 套 | 1 |  |
| 33 | 操作台 | 套 | 1 |  |
| 34 | 网络机柜 | 台 | 1 |  |
| 35 | UPS电源2 | 套 | 1 |  |
| 36 | 机房空调 | 台 | 1 |  |
| 37 | 监控中心扩音系统 | 套 | 1 |  |
| 38 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |
| 39 | 机房装修 | 批 | 1 |  |

项目A    监控系统采购项目设备技术功能要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及功能描述 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、前端采集系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络智能球形摄像机 | 1 | 具有200万或以上像素； | 台 | 24 |  |
|  |  | 2 | ★视频输出支持≥1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力≥1100TVL |  |  |  |
|  |  | 3 | 红外距离≥400米 |  |  |  |
|  |  | 4 | 光学变焦≥20倍 |  |  |  |
|  |  | 5 | ★支持最低照度彩色≤0.004Lux，黑白≤0.0004Lux |  |  |  |
|  |  | 6 | ★亮度信号信噪比≥57dB，网络延时≤110ms |  |  |  |
|  |  | 7 | ★网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个 |  |  |  |
|  |  | 8 | ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 |  |  |  |
|  |  | 9 | 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 |  |  |  |
|  |  | 10 | 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可选 |  |  |  |
|  |  | 11 | ★支持水平手控速度≥480°/S，云台定位精度为±0.1° |  |  |  |
|  |  | 12 | 垂直手控速度≥120°/S |  |  |  |
|  |  | 13 | 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为≥-30°~90° |  |  |  |
|  |  | 14 | 支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口 |  |  |  |
|  |  | 15 | 支持≥300个预置位，支持≥18条巡航扫描，支持≥7条模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 |  |  |  |
|  |  | 16 | 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 |  |  |  |
|  |  | 17 | 支持断电记忆功能，支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 |  |  |  |
|  |  | 18 | 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB |  |  |  |
|  |  | 19 | ★支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC |  |  |  |
|  |  | 20 | ★支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps |  |  |  |
|  |  | 21 | 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 |  |  |  |
|  |  | 22 | ★支持48kHz音频采样率 |  |  |  |
|  |  | 23 | 支持噪声过滤功能 |  |  |  |
|  |  | 24 | ★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 |  |  |  |
|  |  | 25 | ★车辆捕获率≥99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息 |  |  |  |
|  |  | 26 | ★支持非机动车、车辆检测，并可按设定的时间对非机动车、车辆检测场景进行轮巡检测 |  |  |  |
|  |  | 27 | ★支持非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍 |  |  |  |
|  |  | 28 | 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波 |  |  |  |
|  |  | 29 | ★具备较好的环境适应性，电压在AC24V±35%范围内变化时，设备可正常工作 |  |  |  |
|  |  | 30 | 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ |  |  |  |
|  |  | 31 | 投标产品的制造商连续获得2012~2015年全国公安系统警用装备十佳品牌（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 32 | 与所投产品中：NVR录像机、液晶拼接大屏、监控硬盘、综合管理平台、解码器为统一品牌（需要提供制造商同一品牌证明并加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 33 | 投标产品的制造商应通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、获得ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO/ISE27001:2013信息安全管理体系认证证书，提供有效期的证书复印件加盖制造商公章。 |  |  |  |
|  |  | 34 | 连续2012-2014三年获中国电子信息百强企业、荣获全国电子信息行业优秀创新企业及国家创新型试点企业、获得2013年以来全国质量检验工作先进企业证书、国家规划布局内重点软件企业；（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 35 | 售后服务保证：主要产品（监控系统）制造商，在本地设有经工商注册的分公司或办事处，提供营业执照复印件（加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 注：1.为了确保参数的准确性，要求制造商必须提供加盖公章的证明文件； |  |  |  |  |
|  |  | 2.参与本项目需有厂家的授权证； |  |  |  |  |
|  |  | 3.必须具有公安部GB/T28181检测报告，并加盖生产厂家公章； |  |  |  |  |
|  |  | 4.针对设备出具不低于3年的售后服务承诺书； |  |  |  |  |
|  |  | 5.所有加“★”项目必须提供由公安部权威质量检测单位出具的检测报告证明，检测报告不能证明的加“★”项视为不满足。 |  |  |  |  |
| 2 | 红外高清摄像机（枪机） | 1 | 具有200万或以上像素CMOS传感器； | 台 | 91 |  |
|  |  | 2 | ★分辨率≥1920x1080； |  |  |  |
|  |  | 3 | ★需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； |  |  |  |
|  |  | 4 | ★最低照度彩色≤0.01 lx，黑白≤0.001 lx，灰度等级≥11级； |  |  |  |
|  |  | 5 | ★红外补光距离≥85米； |  |  |  |
|  |  | 6 | ★需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥1920x1080@30fps，第三码流≥1920x1080@30fps，子码流≥704x576@30fps； |  |  |  |
|  |  | 7 | ★在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度≥1000TVL； |  |  |  |
|  |  | 8 | ★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile； |  |  |  |
|  |  | 9 | ★信噪比≥55dB； |  |  |  |
|  |  | 10 | ★需具大于100dB宽动态； |  |  |  |
|  |  | 11 | ★需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； |  |  |  |
|  |  | 12 | ★支持区域遮盖功能，并能支持≥8块区域； |  |  |  |
|  |  | 13 | ★设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； |  |  |  |
|  |  | 14 | ★需具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个IP地址； |  |  |  |
|  |  | 15 | ★设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能； |  |  |  |
|  |  | 16 | ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； |  |  |  |
|  |  | 17 | ★可开启或关闭智能后检索功能； |  |  |  |
|  |  | 18 | ★需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能； |  |  |  |
|  |  | 19 | ★摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； |  |  |  |
|  |  | 20 | ★≥IP67防尘防水等级； |  |  |  |
|  |  | 21 | ★需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口； |  |  |  |
|  |  | 22 | ★需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； |  |  |  |
|  |  | 23 | ★设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； |  |  |  |
|  |  | 24 | 投标产品的制造商连续获得2012~2015年全国公安系统警用装备十佳品牌（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 25 | 与所投产品中NVR录像机、液晶拼接大屏、监控硬盘、综合管理平台、解码器为统一品牌（需要提供制造商同一品牌证明并加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 26 | 投标产品的制造商应通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、获得ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO/ISE27001:2013信息安全管理体系认证证书，提供有效期的证书复印件加盖制造商公章。 |  |  |  |
|  |  | 27 | 连续2012-2014三年获中国电子信息百强企业、荣获全国电子信息行业优秀创新企业及国家创新型试点企业、获得2013年以来全国质量检验工作先进企业证书、国家规划布局内重点软件企业；（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 28 | 售后服务保证：主要产品（监控系统）制造商，在本地设有经工商注册的分公司或办事处，提供营业执照复印件（加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 注：1.为了确保参数的准确性，要求制造商必须提供加盖公章的证明文件； |  |  |  |  |
|  |  | 2.参与本项目需有厂家的授权证； |  |  |  |  |
|  |  | 3.必须具有公安部GB/T28181检测报告，并加盖生产厂家公章； |  |  |  |  |
|  |  | 4.针对设备出具不低于3年的售后服务承诺书； |  |  |  |  |
|  |  | 5.所有加“★”项目必须提供由公安部权威质量检测单位出具的检测报告证明，检测报告不能证明的加“★”项视为不满足。 |  |  |  |  |
| 3 | 红外半球摄像机 | 1 | 具有200万或以上像素CMOS传感器； | 台 | 28 |  |
|  |  | 2 | ★分辨率≥1920x1080； |  |  |  |
|  |  | 3 | ★需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； |  |  |  |
|  |  | 4 | ★最低照度彩色≤0.01 lx，黑白≤0.001 lx，灰度等级≥11级； |  |  |  |
|  |  | 5 | ★红外补光距离≥50米； |  |  |  |
|  |  | 6 | ★需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥1920x1080@30fps，第三码流≥1920x1080@30fps，子码流≥704x576@30fps； |  |  |  |
|  |  | 7 | ★在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度≥1000TVL； |  |  |  |
|  |  | 8 | ★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile； |  |  |  |
|  |  | 9 | ★信噪比≥55dB； |  |  |  |
|  |  | 10 | ★需具大于100dB宽动态； |  |  |  |
|  |  | 11 | ★需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； |  |  |  |
|  |  | 12 | ★支持区域遮盖功能，并能支持8块区域； |  |  |  |
|  |  | 13 | ★设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； |  |  |  |
|  |  | 14 | ★需具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个IP地址； |  |  |  |
|  |  | 15 | ★设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能； |  |  |  |
|  |  | 16 | ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； |  |  |  |
|  |  | 17 | ★可开启或关闭智能后检索功能； |  |  |  |
|  |  | 18 | ★需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能； |  |  |  |
|  |  | 19 | ★摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； |  |  |  |
|  |  | 20 | ★≥IP67防尘防水等级； |  |  |  |
|  |  | 21 | ★需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口； |  |  |  |
|  |  | 22 | ★需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； |  |  |  |
|  |  | 23 | ★设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； |  |  |  |
|  |  | 24 | 投标产品的制造商连续获得2012~2015年全国公安系统警用装备十佳品牌（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 25 | 与所投产品中NVR录像机、液晶拼接大屏、监控硬盘、综合管理平台、解码器为统一品牌（需要提供制造商同一品牌证明并加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 26 | 投标产品的制造商应通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、获得ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO/ISE27001:2013信息安全管理体系认证证书，提供有效期的证书复印件加盖制造商公章。 |  |  |  |
|  |  | 27 | 连续2012-2014三年获中国电子信息百强企业、荣获全国电子信息行业优秀创新企业及国家创新型试点企业、获得2013年以来全国质量检验工作先进企业证书、国家规划布局内重点软件企业；（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 28 | 售后服务保证：主要产品（监控系统）制造商，在本地设有经工商注册的分公司或办事处，提供营业执照复印件（加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 注：1.为了确保参数的准确性，要求制造商必须提供加盖公章的证明文件； |  |  |  |  |
|  |  | 2.参与本项目需有厂家的授权证； |  |  |  |  |
|  |  | 3.必须具有公安部GB/T28181检测报告，并加盖生产厂家公章； |  |  |  |  |
|  |  | 4.针对设备出具不低于3年的售后服务承诺书； |  |  |  |  |
|  |  | 5.所有加“★”项目必须提供由公安部权威质量检测单位出具的检测报告证明，检测报告不能证明的加“★”项视为不满足。 |  |  |  |  |
| 4 | 单口光纤收发器 | 1 | 1个10/100BaseT（X）自适应RJ45接口； 1个100BaseFX以太网光纤接口，FC和 | 对 | 80 |  |
|  |  | 2 | SC可选；单模单纤，传输距离可达20、40、80公里； |  |  |  |
|  |  | 3 | 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； |  |  |  |
|  |  | 4 | 存储转发交换方式； |  |  |  |
|  |  | 5 | 广播风暴防护； 支持QoS技术； |  |  |  |
|  |  | 6 | 平均无故障时间MTBF≥10万小时； |  |  |  |
|  |  | 7 | 全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ˚C； 工业级设计,安装简便、 |  |  |  |
|  |  | 8 | 即插即用。 |  |  |  |
| 5 | 接入网络交换机 | 1 | 端口要求：8个10/100Base-TX以太网端口；与下行口共用 | 台 | 30 |  |
|  |  | 2 | MAC地址表：8K MAC |  |  |  |
|  |  | 3 | 外形尺寸mm（宽×深×高）：160×134×30 |  |  |  |
|  |  | 4 | 输入电压：额定电压：100V～240V AC，50/60Hz 最大电压：90-264V AC，47/63Hz |  |  |  |
|  |  | 5 | EEE能效以太网：NA |  |  |  |
|  |  | 6 | 功耗：< 4.3W |  |  |  |
|  |  | 7 | 工作温度：0℃～45℃ |  |  |  |
|  |  | 8 | 工作湿度：10%～90% |  |  |  |
|  |  | 9 | 散热方式：无风扇，自然散热 |  |  |  |
| 6 | 立杆 | 1 | 依照客户确定的外观形状定制；高度4米，臂长根据现场实际情况定制； 含法兰，含防水箱，含接地； 材质：钢材材质为国际保准低硅低碳高强度q235,壁厚度≥4mm，底法兰厚度≥14mm； 结构：构造参数按抗震6级、抗风力8级设防； 杆体观感：造型及尺寸符合用户要求，造型流畅和谐，美观大方，色泽均匀； 焊接工艺：应采用电焊接，整个杆体无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷； | 套 | 26 |  |
| 7 | 主干电源线 | 1 | RVV3*2.0铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆 高纯度无氧铜导体，传输信号衰减小，传输速率快 优质聚氯乙烯材料，绝缘性能好，更好安全 绝缘护套电气性能和机械物理性能优越，高强度、抗断裂 绝缘和护套采用环保材料,耐化学腐蚀，防老化，使用寿命长 铅、镉等重金属含量极低，符合欧洲环保材料要求 线材采用精确的计米装置，保证长度准确 经过电气性能全检，保证产品质量及整卷无接头 符合国家GB 5023.5-2008、JB8734.5-1998标准 | 米 | 2000 |  |
| 8 | 分支电源线 | 1 | RVV3*1.0铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆 高纯度无氧铜导体，传输信号衰减小，传输速率快 优质聚氯乙烯材料，绝缘性能好，更好安全 绝缘护套电气性能和机械物理性能优越，高强度、抗断裂 绝缘和护套采用环保材料,耐化学腐蚀，防老化，使用寿命长 铅、镉等重金属含量极低，符合欧洲环保材料要求 线材采用精确的计米装置，保证长度准确 经过电气性能全检，保证产品质量及整卷无接头 符合国家GB 5023.5-2008、JB8734.5-1998标准 | 米 | 6000 |  |
| 9 | UTP线 | 1 | 采用标准实芯铜线（芯径≥0.57mm），全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用，采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能 精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和 ACR 边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz 采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能 符合美国 ANSI/TIA－568、国际 ISO/IEC 11801、欧洲 EN 50173、中国 GB 50311－2007六类标准 外皮由全新低烟无卤材料组成，达到国家 GB、国际 IEC 和欧洲 EN 低烟无卤标准（低烟无卤网线） | 箱 | 30 |  |
| 10 | 光缆 | 1 | 室外24芯单模光缆 标准松套管加强铠装室外光缆 芯数：24芯,光纤波长：1310nm、1550nm，光纤规格：9/125 光纤损耗：1310/0.35dB/km、1550/0.2dB/km； 外护套材料：聚乙烯（PE），具有很好的抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能 光缆加强件：单根钢丝中心加强件 松套管材料：具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护：良好的抗压性及柔软性； 防水性能：松套管内填充特种纤膏，100%缆芯填充，涂塑铝带(APL)防潮层及双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的防透潮能力 | 米 | 8000 |  |
| 11 | 室外防水有源音响 | 1 | 采用独特的工艺措施,可以达到防潮、防霉、防蛀三防功效。 外壳采用冷加工壳体，表面喷涂户外塑料粉末，线条清晰，美观大方、经久耐用。 灵敏度高、频响范围宽，音质清晰明亮。 适合街道、公园、小型车站、小型广场等室外有线广播及礼堂阶梯教室。 | 只 | 4 |  |
| 12 | 挖沟 | 1 | 人工挖沟及路面和草坪恢复（不得使用大型机械）；挖沟深度不低于0.8m | 米 | 500 |  |
| 13 | 工程辅料 | 1 | 镀锌钢管、PVC线管、管卡接头、支架、防水箱、配电箱、光纤跳线、光纤熔接、光端盒、光纤接续包、光纤法兰盘、水晶头、扎带等安装辅料 | 批 | 1 |  |
| (二)、西区监控中心系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | NVR录像机 | 1 | ★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2 | ★支持录像打包时间1-300分钟可设置； |  |  |  |
|  |  | 3 | ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； |  |  |  |
|  |  | 4 | ★支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式； |  |  |  |
|  |  | 5 | ★支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像； |  |  |  |
|  |  | 6 | ★支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表； |  |  |  |
|  |  | 7 | ★支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表； |  |  |  |
|  |  | 8 | ★可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字； |  |  |  |
|  |  | 9 | ★ 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； |  |  |  |
|  |  | 10 | ★可接入总带宽不小于320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； |  |  |  |
|  |  | 11 | ★支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； |  |  |  |
|  |  | 12 | ★支持1200W高清网络视频的解码显示； |  |  |  |
|  |  | 13 | ★支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； |  |  |  |
|  |  | 14 | ★支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）； |  |  |  |
|  |  | 15 | ★支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； |  |  |  |
|  |  | 16 | ★支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像； |  |  |  |
|  |  | 17 | ★支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； |  |  |  |
|  |  | 18 | ★可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像； |  |  |  |
|  |  | 19 | ★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； |  |  |  |
|  |  | 20 | ★支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览； |  |  |  |
|  |  | 21 | 支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； |  |  |  |
|  |  | 22 | 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片； |  |  |  |
|  |  | 23 | 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生； |  |  |  |
|  |  | 24 | 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； |  |  |  |
|  |  | 25 | 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频； |  |  |  |
|  |  | 26 | 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； |  |  |  |
|  |  | 27 | 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； |  |  |  |
|  |  | 28 | 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口； |  |  |  |
|  |  | 29 | 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改； |  |  |  |
|  |  | 30 | 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； |  |  |  |
|  |  | 31 | 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签； |  |  |  |
|  |  | 32 | 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； |  |  |  |
|  |  | 33 | 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； |  |  |  |
|  |  | 34 | 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口； |  |  |  |
|  |  | 35 | 投标产品的制造商连续获得2012~2015年全国公安系统警用装备十佳品牌（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 36 | 与所投产品中摄像机、液晶拼接大屏、监控硬盘、综合管理平台、解码器为统一品牌，（需要提供制造商同一品牌证明并加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 37 | 投标产品的制造商应通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、获得ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO/ISE27001:2013信息安全管理体系认证证书，提供有效期的证书复印件加盖制造商公章。 |  |  |  |
|  |  | 38 | 连续2012-2014三年获中国电子信息百强企业、荣获全国电子信息行业优秀创新企业及国家创新型试点企业、获得2013年以来全国质量检验工作先进企业证书、国家规划布局内重点软件企业；（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 39 | 售后服务保证：主要产品（监控系统）制造商，在本地设有经工商注册的分公司或办事处，提供营业执照复印件（加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 注：1.为了确保参数的准确性，要求制造商必须提供加盖公章的证明文件； |  |  |  |  |
|  |  | 2.参与本项目需有厂家的授权证； |  |  |  |  |
|  |  | 3.必须具有公安部GB/T28181检测报告，并加盖生产厂家公章； |  |  |  |  |
|  |  | 4.针对设备出具不低于3年的售后服务承诺书； |  |  |  |  |
|  |  | 5.所有加“★”项目必须提供由公安部权威质量检测单位出具的检测报告证明，检测报告不能证明的加“★”项视为不满足。 |  |  |  |  |
| 15 | 监控硬盘 | 1 | 4T专业级的监控硬盘，可以支持7*24*360工作，适应恶劣环境工作。适应-35°-70°的宽温工作，7200转读写速度，适合每分每秒多路同时录像、回放，支持多次描写、适合监控的自动覆盖。4T SATA 6Gb/s 7200rpm | 块 | 4 |  |
|  |  | 2 | 与所投产品中摄像机、NVR录像机、液晶拼接大屏、综合管理平台、解码器为统一品牌，（需要提供制造商同一品牌证明并加盖公章） |  |  |  |
| 16 | 控制台 | 1 | 定制 2联 采用国际标准δ1.5mm的冷轧钢板精工制作； 表面处理采用静电喷塑工艺（静电喷塑：经酸洗磷化后，静电喷涂，180℃—200℃恒温处理，抗老化，抗变形，吸附力强）； 台面采用豪华实木台面，整体外观精美华丽，触感舒适细腻，耐污垢，无缝拼接，经久耐用，符合人体工程学要求； 键盘抽屉为内嵌式，金属制作，采用金属滚珠式导轨，抽拉灵活、平滑、无噪音； 下箱安装标准机柜式机架，并安装静音、恒温风扇，保持电脑主机通风散热。 | 个 | 1 |  |
| 17 | UPS电源 | 1 | 输出 输出功率容量：5000VA / 3750瓦 最大可配置功率：5000VA / 3750瓦 额定输出电压：230V 输出电压可调范围：可设置为220、230或240 输出电压 输出电压失真：满负荷时低于 5% 输出频率(与主频率同步)：47 - 53 Hz（50 Hz 标称值）, 57 - 63 Hz（60 Hz 标称值） 拓朴：在线互动式 波形类型：正弦波 输出连接：(4) IEC 320 C13，(1) IEC 320 C19，(4) IEC Jumpers | 台 | 1 |  |
|  |  | 2 | 输入 额定输入电压：230V 输入频率：50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) 输入端子类型：Hard Wire 3 wire 工作电压范围：174 - 286V 可调整的输入电压范围：168 - 302V |  |  |  |
|  |  | 3 | 供电时间 延时时间不低于4小时，蓄电池推荐品牌：原厂电池包，或选配品牌：APC、赛能、MGE电池 |  |  |  |
|  |  | 4 | 通讯与管理 DB-9 RS-232, 10/100 Base-t 以太网接口，用作 web/ SNMP/ Telnet 管理 控制面板：发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换 有声报警：电池供电报警，低电报警 |  |  |  |
|  |  | 5 | 浪涌保护及滤波 浪涌抑制能量：480焦耳 滤波器：多级噪声滤波器，符合UL1449标准 |  |  |  |
|  |  | 6 | 环境 工作环境：0 - 40 °C 工作相对湿度：0 - 95% no% 操作高度：0-3000米 |  |  |  |
|  |  | 7 | 授权及证明文件 出具加盖厂商印章的针对本次项目的授权函、售后服务承诺书、广电认证、泰尔认证、检测报告等证明文件 |  |  |  |
| 18 | 网络光端机机架 | 1 | 4U机架式，19个槽位，支持对光端机进行集中供电，可以安装19个网络光端机，用于中心集中管理，单220V电源,已包括电源 | 台 | 1 |  |
| 19 | 55寸显示器 | 1 | 55寸液晶监视器，分辨率1920×1080；亮度500cd/㎡ | 台 | 1 |  |
| 20 | 汇聚交换机 | 1 | 交换容量≥64Gbps。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2 | 转发性能≥14.1Mpps。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo |  |  |  |
|  |  | 4 | 链路层与接口功能：支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 二层功能：MAC地址≥16K；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 三层功能：路由表≥4K；静态路由，支持RIP；支持IPv6支持IPv4/IPv6双栈 IPv6 over IPv4隧道，IPv4 over IPv6隧道；支持ND, RIPng；支持策略路由；支持路由策略；支持ECMP；支持uRPF。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 镜像功能：支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。 |  |  |  |
|  |  | 9 | 访问控制：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。 |  |  |  |
|  |  | 10 | QoS：至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴 抑制功能；双向流限速。 |  |  |  |
|  |  | 11 | 安全功能：支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X。 |  |  |  |
|  |  | 12 | 管理协议：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持NQA；支持集群管理；支持基于IPv6的管理；支持带外管理以太网口。 |  |  |  |
| (三)、本部监控中心系统 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 核心网络交换机 | 1 | ★物理端口： ≥24个千兆电口； ≥上行支持4×1000Base-X SFP、2×10GE SFP＋、4×10GE SFP＋插卡； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2 | ★性能要求：转发率≥102Mpps；端口交换容量≥256Gbps；所有端口支持全线速转发； |  |  |  |
|  |  | 3 | ★MAC地址表功能:遵循IEEE 802.1d标准；32K MAC 地址容量；支持MAC地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； |  |  |  |
|  |  | 4 | QOS:支持对端口接收和发送报文的速率进行限制；支持报文重定向；支持双速三色CAR功能；每端口支持8个队列；支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能；支持基于队列的Shapping功能；支持基于端口的流量监管； |  |  |  |
|  |  | 5 | ★VLAN:支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN、Super VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略的VLAN；支持1:1和N:1VLAN交换功能；支持基本QinQ功能；支持灵活QinQ功能； |  |  |  |
|  |  | 6 | ★路由协议:支持静态路由、RIP V1/2； |  |  |  |
|  |  | 7 | 组播:支持IGMP v1/v2 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；基于端口的组播呼叫接纳控制功能（组播CAC）；基于端口的组播流量统计；IGMP v1/v2、PIM-SM、PIM-DM； |  |  |  |
|  |  | 8 | 安全机制：用户分级管理和口令保护；支持防止DoS、ARP攻击功能；支持IP、MAC、端口的组合绑定；支持端口隔离：支持MAC地址黑洞；支持MAC地址学习数目限制；支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制；支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；支持SSH V2.0；支持CPU保护功能； |  |  |  |
|  |  | 9 | 可靠性：支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例，故障链路实现毫秒级倒换；支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护；支持BFD For OSPF/ISIS/VRRP/PIM协议；支持STP/RSTP/MSTP协议；支持BPDU保护、根保护和环回保护； |  |  |  |
|  |  | 10 | ★防雷能力：所有业务端口防雷能力：4KV；增加额外的防雷设备，所有端口防雷能力15KV |  |  |  |
|  |  | 11 | ★管理与维护：支持MFF；支持自动配置功能；支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)；支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag）；支持端口镜像和RSPAN(远程端口镜像)；支持Telnet远程配置、维护；支持SNMPv1/v2/v3；支持RMON；支持iManager网管系统；支持集群管理HGMP；支持系统日志、分级告警； |  |  |  |
|  |  | 12 | ★单台配置主机一块交流电源模块； |  |  |  |
| 22 | 汇聚交换机 | 1 | 交换容量≥64Gbps。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 2 | 转发性能≥14.1Mpps。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo |  |  |  |
|  |  | 4 | 链路层与接口功能：支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 二层功能：MAC地址≥16K；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 三层功能：路由表≥4K；静态路由，支持RIP；支持IPv6支持IPv4/IPv6双栈 IPv6 over IPv4隧道，IPv4 over IPv6隧道；支持ND, RIPng；支持策略路由；支持路由策略；支持ECMP；支持uRPF。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 镜像功能：支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。 |  |  |  |
|  |  | 9 | 访问控制：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。 |  |  |  |
|  |  | 10 | QoS：至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴 抑制功能；双向流限速。 |  |  |  |
|  |  | 11 | 安全功能：支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X。 |  |  |  |
|  |  | 12 | 管理协议：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持NQA；支持集群管理；支持基于IPv6的管理；支持带外管理以太网口。 |  |  |  |
| 23 | 光/电模块 | 1 | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 4 |  |
| 24 | 网络光端机机架 | 1 | 4U机架式，19个槽位，支持对光端机进行集中供电，可以安装19个网络光端机，用于中心集中管理，单220V电源,已包括电源 | 台 | 4 |  |
| 25 | 操作终端电脑 | 1 | ★CPU:≥Intel第六代处理器i5-6500(3.2G/6M/4核) | 台 | 2 |  |
|  |  | 2 | ★主板：Intel 170 及以上 |  |  |  |
|  |  | 3 | ★内存：配置 ≥4GB DDR 2133,支持4条以上内存插槽 |  |  |  |
|  |  | 4 | ★显卡：≥1G独立显卡 |  |  |  |
|  |  | 5 | 硬盘：≥1000G SATA3 7200rpm硬盘 |  |  |  |
|  |  | 6 | ★扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*4，≥2个PCI-E*1 |  |  |  |
|  |  | 7 | 显示器：≥21.5寸宽屏幕液晶，与主机同一品牌，分辨率1920*1080，带VGA,DVI接口 |  |  |  |
|  |  | 8 | ★键盘、鼠标：抗菌键盘，抗菌鼠标 |  |  |  |
|  |  | 9 | ★接口：≥8个USB接口（至少6个以上USB3.0)、其中前置USB3.0接口≥2个、PS/2接口、串口、VGA接口、DP接口 |  |  |  |
|  |  | 10 | 电源：≥300W节能环保电源 |  |  |  |
|  |  | 11 | 厂商认证：原厂商通过ISO14001体系认证，原厂商近三年全球销量排名（以IDC数据为准）前三名 |  |  |  |
|  |  | 12 | ★平均故障时间：≥45万小时（需提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的MTBF值认证报告；） |  |  |  |
|  |  | 13 | 服务：三年全保（含显示器）及上门，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务； |  |  |  |
| 26 | 综合管理平台 | 1 | 单点登录： 系统应支持用户登录一次可通过单点登录系统访问后台的其他应用系统，二次登录时不需要重新验证 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2 | 视频预览： 系统应支持实时预览 系统应支持单画面、4/9/16画面及全屏预览方式 预览画面应支持4:3、16:9及画面自适应比例 预览界面应支持监控点信息查看、音频控制、主子码流切换、手动录像、抓图及连续抓图 预览应支持自动断网重连 预览画面应能实现局部电子放大 |  |  |  |
|  |  | 3 | 云台控制： 系统应支持上、下、左、右、放大、缩小、光圈、聚焦、3D放大、预置位、巡航、自动扫描、雨刷等云台控制功能 |  |  |  |
|  |  | 4 | ★流媒体保活： 系统应支持中心服务器故障或网络中断时，不影响当前正在进行的视频录像预览及存储 |  |  |  |
|  |  | 5 | 录像功能： 系统应支持定时录像、报警录像等功能，录像计划可设 |  |  |  |
|  |  | 6 | ★回放： 系统预览画面应支持即时回放，回放当前预览画面前5～30秒录像 系统应支持多路视频文件同时播放，回放应支持同步回放或异步回放 系统应支持同一通道录像资料分成几个不同时间段同时播放，应支持4段、9段、16段分段播放模式，分段录像应支持缩略图显示 回放应支持暂停、停止、单帧进、单帧退、调整播放速度（1/16倍至16倍）、画面自适应、画面拉伸、全屏等模式 回放应支持鼠标拖动快速定位到指定时间点和鼠标点击快捷日期切换 回放界面应支持监控点信息查看、音频控制、电子放大、抓图、连续抓图 |  |  |  |
|  |  | 7 | 录像文件管理： 系统应支持不同颜色显示不同类型录像文件 ★系统应支持录像标签的添加、删除、修改 ★系统应支持按照时间、录像类型、录像标签等检索录像文件 系统应支持对录像文件进行剪辑并保存剪辑后的录像文件 系统应支持多路视频文件同时下载并显示各路视频文件的下载进度和速度 ★系统应能在异常中断恢复后继续下载未完成的视频文件，也可选择取消或暂停下载任务 |  |  |  |
|  |  | 8 | 电视墙功能： 系统应支持任意监控点快速上墙功能 系统应支持主、子码流自定义上墙，并可指定上墙位置 系统应支持大屏拼接、画面分割、画面开窗、画面漫游、轮巡、场景切换等功能 |  |  |  |
|  |  | 9 | ★电子地图： 系统应支持电子地图，电子地图应支持快捷预览、录像、回放、上墙 系统应支持电子地图放大、缩小、测距、测面积等应用 系统应支持全高清室外仿真三维地图，显示道路、河流、建筑、绿地等信息 系统应支持室内地图，显示楼道、走廊、房间、窗户、室内设备等信息 电子地图应支持批量添加含经纬度信息的监控点且在电子地图上自动标记 电子地图应支持监控点、报警点、门禁点、停车场、出入口的添加及显示 电子地图应支持盲点、事件多发区、网格区域的添加及显示 电子地图应支持资源组织树，可快速定位到具体监控资源 电子地图应支持图层控制显示地图资源功能 电子地图应支持以不同颜色显示监控覆盖范围和网格区域 电子地图应支持随地图大小变化自动统计区域范围内容的监控点和报警点 电子地图应支持监控点状态显示及资源要素的详细信息 电子地图应支持关键字、位置全图资源模糊查询 |  |  |  |
|  |  | 10 | ★监控信息展示： 系统应支持在电子地图上可视化展示监控点在线状态和报警状态 |  |  |  |
|  |  | 11 | ★轨迹跟踪： 支持在电子地图上选定轨迹后自动弹出相关监控点，实时动向监控与录像的批量回放 |  |  |  |
|  |  | 12 | 视频资源展示： 系统应支持范围或轨迹查询后集中批量播放录像文件功能 |  |  |  |
|  |  | 13 | ★监控范围可视化管理： 系统应支持监控点覆盖范围可视化管控，可根据云台转动动态获取监控方向及覆盖范围 |  |  |  |
|  |  | 14 | ★报警应用： 系统应支持监控点、报警点、出入口声音和闪烁报警 系统应支持视频丢失、移动侦测、视频遮挡等报警功能，并根据事先配置的报警联动预案策略执行响应 系统应支持管理员查询并处理报警信息 |  |  |  |
|  |  | 15 | 门禁应用： 系统应支持黑名单、开门延时等门禁事件报警联动，报警应自动关联报警预案 系统应支持门禁报警事件查询 ★系统应支持手动获取当前门禁状态并支持远程开门、关门， |  |  |  |
|  |  | 16 | ★车辆应用： 系统应支持车辆出入信息查询，可根据车牌号查询一定时间段内出入信息 系统应支持车辆黑名单报警功能 系统应支持停车场剩余车位查询功能 |  |  |  |
|  |  | 17 | ★智能分析应用： 系统应支持人脸识别 系统应支持出入口客流统计 系统应支持进入区域、离开区域、穿越警戒线、徘徊等周界防范功能 |  |  |  |
|  |  | 18 | ★移动终端应用： 系统应支持Android、IOS操作系统的移动终端接入，在移动终端上实现实时预览、录像回放、云台控制、报警等功能 |  |  |  |
|  |  | 19 | 事件管理： 系统应支持事件管理并支持电子地图标记事件发生地点 系统应支持事件关联预案、预案执行响应及上传处理结果 系统应支持根据时间段查询事件详细信息 |  |  |  |
|  |  | 20 | ★应急管理： 系统应支持应急专家信息、应急对外信息、应急物资信息、应急组织架构和典型事件信息管理 系统应支持应急事件联动预置点、本地客户端、上墙、出入口、短信和I/O输出等 系统应支持手动执行应急预案 |  |  |  |
|  |  | 21 | ★日常管理： 系统应支持人员管理、通讯录管理、重大活动管理、档案管理、值班管理、资产管理等日常管理应用 |  |  |  |
|  |  | 22 | 运维管理： 系统应支持设备在线状态、服务器异常状态的显示、查询和统计功能 ★系统应支持监控点视频图像质量及录像状态的显示、查询和统计功能 系统应支持显示平台用户总数、用户在线数以及在线用户登录时间和登录IP地址 |  |  |  |
|  |  | 23 | 日志功能： 系统应支持报警日志、操作日志，应能根据日志类型、用户、时间查询和导出日志 |  |  |  |
|  |  | 24 | 投标产品的制造商连续获得2012~2015年全国公安系统警用装备十佳品牌（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 25 | 与所投产品中摄像机、NVR录像机、液晶拼接大屏、监控硬盘、解码器为统一品牌，（需要提供制造商同一品牌证明并加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 26 | 投标产品的制造商应通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、获得ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO/ISE27001:2013信息安全管理体系认证证书，提供有效期的证书复印件加盖制造商公章。 |  |  |  |
|  |  | 27 | 连续2012-2014三年获中国电子信息百强企业、荣获全国电子信息行业优秀创新企业及国家创新型试点企业、获得2013年以来全国质量检验工作先进企业证书、国家规划布局内重点软件企业；（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 28 | 售后服务保证：主要产品（监控系统）制造商，在本地设有经工商注册的分公司或办事处，提供营业执照复印件（加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 24 | E5-2609×1/8GB /300G SAS×2/2U(含正版windows2008操作系统及200路授权接入平台软件） |  |  |  |
| 27 | NVR录像机 | 1 | ★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； | 台 | 4 |  |
|  |  | 2 | ★支持录像打包时间1-300分钟可设置； |  |  |  |
|  |  | 3 | ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； |  |  |  |
|  |  | 4 | ★支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式； |  |  |  |
|  |  | 5 | ★支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像； |  |  |  |
|  |  | 6 | ★支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表； |  |  |  |
|  |  | 7 | ★支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表； |  |  |  |
|  |  | 8 | ★可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字； |  |  |  |
|  |  | 9 | ★ 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； |  |  |  |
|  |  | 10 | ★可接入总带宽不小于320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； |  |  |  |
|  |  | 11 | ★支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； |  |  |  |
|  |  | 12 | ★支持1200W高清网络视频的解码显示； |  |  |  |
|  |  | 13 | ★支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； |  |  |  |
|  |  | 14 | ★支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）； |  |  |  |
|  |  | 15 | ★支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； |  |  |  |
|  |  | 16 | ★支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像； |  |  |  |
|  |  | 17 | ★支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； |  |  |  |
|  |  | 18 | ★可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像； |  |  |  |
|  |  | 19 | ★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； |  |  |  |
|  |  | 20 | ★支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览； |  |  |  |
|  |  | 21 | 支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； |  |  |  |
|  |  | 22 | 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片； |  |  |  |
|  |  | 23 | 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生； |  |  |  |
|  |  | 24 | 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； |  |  |  |
|  |  | 25 | 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频； |  |  |  |
|  |  | 26 | 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； |  |  |  |
|  |  | 27 | 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； |  |  |  |
|  |  | 28 | 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口； |  |  |  |
|  |  | 29 | 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改； |  |  |  |
|  |  | 30 | 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； |  |  |  |
|  |  | 31 | 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签； |  |  |  |
|  |  | 32 | 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； |  |  |  |
|  |  | 33 | 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； |  |  |  |
|  |  | 34 | 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口； |  |  |  |
|  |  | 35 | 投标产品的制造商连续获得2012~2015年全国公安系统警用装备十佳品牌（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 36 | 所投产品中摄像机、液晶拼接大屏、监控硬盘、综合管理平台、解码器为统一品牌，（需要提供制造商同一品牌证明并加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 37 | 投标产品的制造商应通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、获得ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO/ISE27001:2013信息安全管理体系认证证书，提供有效期的证书复印件加盖制造商公章。 |  |  |  |
|  |  | 38 | 连续2012-2014三年获中国电子信息百强企业、荣获全国电子信息行业优秀创新企业及国家创新型试点企业、获得2013年以来全国质量检验工作先进企业证书、国家规划布局内重点软件企业；（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 39 | 售后服务保证：主要产品（监控系统）制造商，在本地设有经工商注册的分公司或办事处，提供营业执照复印件（加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 注：1.为了确保参数的准确性，要求制造商必须提供加盖公章的证明文件； |  |  |  |  |
|  |  | 2.参与本项目需有厂家的授权证； |  |  |  |  |
|  |  | 3.必须具有公安部GB/T28181检测报告，并加盖生产厂家公章； |  |  |  |  |
|  |  | 4.针对设备出具不低于3年的售后服务承诺书； |  |  |  |  |
|  |  | 5.所有加“★”项目必须提供由公安部权威质量检测单位出具的检测报告证明，检测报告不能证明的加“★”项视为不满足。 |  |  |  |  |
| 28 | 监控硬盘 | 1 | 4T专业级的监控硬盘，可以支持7*24*360工作，适应恶劣环境工作。适应-35°-70°的宽温工作，7200转读写速度，适合每分每秒多路同时录像、回放，支持多次描写、适合监控的自动覆盖。4T SATA 6Gb/s 7200rpm | 台 | 32 |  |
|  |  | 2 | 与所投产品中摄像机、NVR录像机、液晶拼接大屏、综合管理平台、解码器为统一品牌（需要提供制造商同一品牌证明并加盖公章） |  |  |  |
| 29 | 解码器 | 1 | HDMI路数≥8路 解码通道≥64个 网络接口≥2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 支持HDMI、BNC输出口解码输出； 支持H.265、H.264、MPEG4等多种编码码流解码， 最高支持1200W及以下分辨率的H.265/H.264码流解码，支持4K超高清输出 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别； 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码 支持主动解码和被动解码两种解码模式； 支持开窗、窗口漫游功能 最大支持8块屏幕任意拼接 支持远程录像文件的解码输出； 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙； 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码； 支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台； 支持语音对讲； 支持音频矩阵，可任意指定解码音频输出口； 支持PC机视频信号上墙 支持ONVIF标准协议接入设备； 支持RTP\RTSP协议进行设备预览； 支持平台以SDK方式集成设备。 支持GB28181协议接入设备 支持WEB方式访问、配置和管理； 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 支持远程获取系统运行状态、系统日志； 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2 | 投标产品的制造商连续获得2012~2015年全国公安系统警用装备十佳品牌（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 3 | 与所投产品中摄像机、NVR录像机、液晶拼接大屏、监控硬盘、综合管理平台为统一品牌（需要提供制造商同一品牌证明并加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 4 | 投标产品的制造商应通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、获得ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO/ISE27001:2013信息安全管理体系认证证书，提供有效期的证书复印件加盖制造商公章。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 连续2012-2014三年获中国电子信息百强企业、荣获全国电子信息行业优秀创新企业及国家创新型试点企业、获得2013年以来全国质量检验工作先进企业证书、国家规划布局内重点软件企业；（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 6 | 售后服务保证：主要产品（监控系统）制造商，在本地设有经工商注册的分公司或办事处，提供营业执照复印件（加盖公章） |  |  |  |
| 30 | 液晶拼接大屏 | 1 | LCD液晶显示单元； | 台 | 4 |  |
|  |  | 2 | ★尺寸：≥55英寸； |  |  |  |
|  |  | 3 | ★分辨率：≥1920x1080； |  |  |  |
|  |  | 4 | 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； |  |  |  |
|  |  | 5 | 响应时间：8ms(G to G)； |  |  |  |
|  |  | 6 | ★对比度：≥4000:1； |  |  |  |
|  |  | 7 | ★亮度：≥700cd/㎡； |  |  |  |
|  |  | 8 | ★物理拼缝：3.5mm； |  |  |  |
|  |  | 9 | 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1，RS232×1； |  |  |  |
|  |  | 10 | 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2，RS232×2； |  |  |  |
|  |  | 11 | 功耗：≤192W； |  |  |  |
|  |  | 12 | 电源要求：AC 90-264V； |  |  |  |
|  |  | 13 | ★寿命：≥60000 小时； |  |  |  |
|  |  | 14 | 工作温度和湿度：10%--85%（无凝露）； |  |  |  |
|  |  | 15 | 外形尺寸：1213.5mm(W) x 684.3mm(H) x 112.9mm(D)； |  |  |  |
|  |  | 16 | ★RGB三原色可单独调整，支持12bit的Gamma分别针对RGB独立调整，使显示单元表现的亮度信息和人眼视觉的感觉吻合，色彩更真实(提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件)； |  |  |  |
|  |  | 17 | 投标产品的制造商连续获得2012~2015年全国公安系统警用装备十佳品牌（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 18 | 与所投产品中摄像机、NVR录像机、监控硬盘、综合管理平台、解码器为统一品牌（需要提供制造商同一品牌证明并加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 19 | 投标产品的制造商应通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、获得ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO/ISE27001:2013信息安全管理体系认证证书，提供有效期的证书复印件加盖制造商公章。 |  |  |  |
|  |  | 20 | 连续2012-2014三年获中国电子信息百强企业、荣获全国电子信息行业优秀创新企业及国家创新型试点企业、获得2013年以来全国质量检验工作先进企业证书、国家规划布局内重点软件企业；（需提供加盖制造商公章复印件的证明材料） |  |  |  |
|  |  | 21 | 售后服务保证：主要产品（监控系统）制造商，在本地设有经工商注册的分公司或办事处，提供营业执照复印件（加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 注：1.为了确保参数的准确性，要求制造商必须提供加盖公章的证明文件； |  |  |  |  |
|  |  | 2.参与本项目需有厂家的项目授权书 |  |  |  |  |
| 31 | 电视墙体 | 1 | 定制 标准 冷轧钢制 黑色；与拼接屏配套使用，根据监控中心面积合理优化设计 | 套 | 1 |  |
| 32 | LED显示屏 | 1 | 室内LED双色显示屏 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 同步显示计算机屏幕信息 |  |  |  |
|  |  |  | 发光点直径：3.75MM |  |  |  |
|  |  |  | 与电视墙配套 |  |  |  |
| 33 | 操作台 | 1 | 定制 4联 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 采用国际标准δ1.5mm的冷轧钢板精工制作； |  |  |  |
|  |  |  | 表面处理采用静电喷塑工艺（静电喷塑：经酸洗磷化后，静电喷涂，180℃—200℃恒温处理，抗老化，抗变形，吸附力强）； |  |  |  |
|  |  |  | 台面采用豪华实木台面，整体外观精美华丽，触感舒适细腻，耐污垢，无缝拼接，经久耐用，符合人体工程学要求； |  |  |  |
|  |  |  | 键盘抽屉为内嵌式，金属制作，采用金属滚珠式导轨，抽拉灵活、平滑、无噪音； |  |  |  |
|  |  |  | 下箱安装标准机柜式机架，并安装静音、恒温风扇，保持电脑主机通风散热。 |  |  |  |
| 34 | 网络机柜 | 1 | ★规格：高×宽×深（2000mm×600mm×1000mm），42U | 台 | 1 |  |
|  |  | 2 | 外观设计豪华美观，完全符合国际网络产品所遵循的19"标准和ETSI标准 |  |  |  |
|  |  | 3 | 整体选用优质SPCC冷轧钢板，厚度2.7mm，最大静载1500公斤 |  |  |  |
|  |  | 4 | 整体焊接牢固，保证系统在任何环境下安全运作 |  |  |  |
|  |  | 5 | 前门可视面大，便于观察设备 |  |  |  |
|  |  | 6 | 前门条高密度网孔更有利于设备的通风散热及整体美观 |  |  |  |
|  |  | 7 | 静电喷塑美观大方 |  |  |  |
|  |  | 8 | 整体机柜通过磷酸盐防腐喷塑处理 |  |  |  |
|  |  | 9 | 配件：托盘3块，风扇4只，8位PDU电源插座2套，承载胶轮4只，承重支脚4只，方螺母螺钉40套 |  |  |  |
| 35 | UPS电源 | 1 | 输出 输出功率容量：8000 瓦数 / 10 kVA 输出电压可调范围：可设置为220、230或240 输出电压 满负载效率：92% 输出电压失真：不大于 3% 输出频率(与主频率同步)：50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 旁路：内部旁路 (自动会人工) | 套 | 1 |  |
|  |  | 2 | 供电时间 延时时间不低于4小时 蓄电池推荐品牌：原厂电池包，或选配品牌：APC、赛能、MGE电池 |  |  |  |
|  |  | 3 | 状态 安装方式：可实现机架式\塔式两种安装方式 直流电压：±192V |  |  |  |
|  |  | 4 | 通讯与管理 接口端口：DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽 网络管理卡：内置网络管理卡，可实现远程管理及温度监控 控制面板：LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 有声报警：市电停电时报警：特别的低电池报警 输入输出：根据现场环境可实现1:1,3:1的输入输出方式 |  |  |  |
|  |  | 5 | 环境 工作环境：0 - 40 °C 工作相对湿度：0 - 95% 操作高度：0-3000米 |  |  |  |
|  |  | 6 | 授权及证明文件 出具加盖厂商印章的针对本次项目的授权函、售后服务承诺书、广电认证、泰尔认证、检测报告等证明文件 |  |  |  |
| 36 | 机房空调 | 1 | 功率:5匹 空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：三级能效 能效比：3.05 制冷量：12000W 制热量：12500W 室内机噪音：44-52dB 室外机噪音：≤60dB | 台 | 1 |  |
| 37 | 监控中心扩音系统 | 1 | 功放:1台 ★独立话筒音量、线路音量、高低音、混响延时调节功能、定阻、定压输出带载能力强，适用于远距离扩声。 ★五路有线话筒输入自带6V电源、三路音频输入、二路前级音频输出。 ★高保真全频功率输出、扩音清晰、性能稳定、保护功能完善、安装调试简单、适用于多媒体教室、小型会议室。 ★输出电压/输出阻抗：100V、70V / 4 -16Ω ★频率响应 ：20Hz-20KHz ★额定输入电压; 不平衡式话筒输入(600Ω)5mV ★线路输入/信噪比：≤300mV / ≥75dB ★额定输出：线路输出0dB±1db ★输出功率; 80W-300W ★工作电源：交流220V/50Hz ★投标产品必须提供彩页、原厂授权书及售后服务承诺书。 提供3C认证证书，产品的生产企业须通过ISO国际质量体系认证（2008标准）、环境体系认证、健康体系认证，必须具有高薪技术企业证书、为话筒供电功率放大器专利证书，中国教育装备行业协会会员单位复印件。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 2 | 吸顶音箱: 4只 频率响应：120 HZ—15KHZ 额定功率：10W—15W 定压输入：70—100V 灵敏度：92db 定阻输入：8Ω 扬声器：6.5寸（166mm） |  |  |  |
|  |  | 3 | 有线话筒:2支 ★与同品牌功放机连接不用电池、专业环保，超心型，灵敏度高，带工作指示灯一体化设计，具有优良的指向特性，声音饱满，拾音距离远，抗啸叫能力强。 ★灵敏度：-39dB+2dB 失真度：≤0.1% ★频率响应：40Hz-15KHz 输出阻抗：200Ω 拾音距离：5m |  |  |  |
|  |  | 4 | 无线话筒：1套 外观新颖，频响宽阔，音质清晰，层次分明，高保真传声、极大地提高信噪比，多重静噪控制电路及冲击消除电路。自动锁频、导频控制，做到100套（100个频点）在同一个地点，同时使用不串频。根据用户需要可选配无线手持话筒或领夹咪。 ★频率响应：40Hz-15KHz ★信噪比：≥90dB ★频率稳定度：±0.05%(双石英晶体锁频) 音频输出：独立式0∽±300mV 混合式0∽±200mV |  |  |  |
| 38 | 安装辅材 | 1 | 中心各类线材、辅料： | 批 | 1 |  |
|  |  |  | 桥架、PVC线管、管卡接头、配电箱、光纤跳线、光纤熔接、ODF架、水晶头、扎带、插排、线缆标签等安装辅料 |  |  |  |
| 39 | 机房装修 | 1 | 吊顶、墙面、配电、防静电地板、接地系统等 | 批 | 1 |  |

| 中原工学院北校区监控点位部署表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部署位置 | 枪机 | 球机 | 半球 | 监控目标 | 备注 |
| 主教楼一层大门 |  |  | 2 | 门口 |  |
| 主教楼一层走廊 |  |  | 6 | 走廊、门口 |  |
| 主教楼五层走廊 | 2 |  |  | 走廊 |  |
| 亚太楼地下室 | 1 |  |  | 走廊 |  |
| 亚太楼门口外 | 1 |  |  | 门口 |  |
| 亚太楼一层大厅东 |  |  | 1 | 门口、大厅 |  |
| 亚太楼一层大厅西 |  |  | 1 | 门口、大厅 |  |
| 亚太楼一层西走廊 |  |  | 1 | 走廊 |  |
| 亚太楼一层电梯口 |  |  | 1 | 电梯口 |  |
| 亚太楼二层电梯口 |  |  | 1 | 电梯口 |  |
| 亚太楼三层电梯口 |  |  | 1 | 电梯口 |  |
| 亚太楼四层电梯口 |  |  | 1 | 电梯口 |  |
| 亚太楼五层电梯口 |  |  | 1 | 电梯口 |  |
| 亚太楼六层电梯口 |  |  | 1 | 电梯口 |  |
| 亚太楼七层电梯口 |  |  | 1 | 电梯口 |  |
| 亚太楼八层电梯口 |  |  | 1 | 电梯口 |  |
| 亚太楼九层电梯口 |  |  | 1 | 电梯口 |  |
| 亚太楼十层走廊 | 2 |  |  | 走廊 | 无吊顶 |
| 东教楼一层 |  |  | 2 | 走廊、教室门口 | 2-3层一个照楼道 |
| 图书馆一层大厅 | 1 |  |  | 门口 |  |
| 图书馆二层走廊 | 1 |  |  | 走廊 |  |
| 图书馆二层楼梯 | 1 |  |  | 楼梯 |  |
| 图书馆三层楼梯 | 1 |  |  | 楼梯 |  |
| 图书馆西侧楼梯 | 4 |  |  | 楼梯 |  |
| 一号公寓大门口 | 1 |  |  | 门口 |  |
| 一号公寓围墙 | 3 |  |  | 围墙 |  |
| 二号公寓1层 |  |  | 2 | 门口、走廊 |  |
| 二号公寓围墙 | 5 |  |  | 围墙 |  |
| 三号公寓大门口 | 1 |  |  | 门口 |  |
| 三号公寓围墙 | 2 |  |  | 围墙 |  |
| 四号公寓大门口 | 1 |  |  | 门口 |  |
| 四号公寓围墙 | 2 |  |  | 围墙 |  |
| 五号公寓大门口 |  |  | 1 | 门口 |  |
| 五号公寓围墙 | 4 |  |  | 围墙 |  |
| 六号公寓大门口 | 1 |  |  | 门口 |  |
| 六号公寓围墙 | 3 |  |  | 围墙 |  |
| 七、八号公寓外院子 | 1 |  |  | 大门口 |  |
| 七号公寓围墙 | 2 |  |  | 围墙 |  |
| 八号公寓围墙 | 2 |  |  | 围墙 |  |
| 热水房 | 1 |  |  | 打水处 |  |
| 浴室门口 | 1 |  |  | 门口 |  |
| 校园大门 | 4 |  |  | 门口 |  |
| 校园道路 | 2 | 14 |  | 道路 |  |
| 校园围墙 | 10 |  |  | 围墙 |  |
| 体育场 |  | 1 |  | 体育场 |  |
| 校园停车场 | 7 |  |  | 停车场 |  |
| 家属楼大门 | 1 | 1 |  | 门口 |  |
| 家属楼道路 | 4 |  |  | 道路 |  |
| 家属楼围墙 | 6 |  |  | 围墙 |  |
| 合计 | 78 | 16 | 25 | 119 |  |

| 中原工学院西校区监控点位部署表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部署位置 | 枪机 | 球机 | 半球 | 监控目标 | 备注 |
| 校园大门 | 1 |  |  | 校园大门 |  |
| 综合楼东北角（医务所） |  | 1 |  | 道路 |  |
| 3教门口 |  | 1 |  | 道路 |  |
| 热交换站东南角 |  | 1 |  | 道路 |  |
| 综合楼东南角 | 1 |  |  | 2教楼北门 |  |
| 体育馆南门 |  | 1 |  | 以南道路 |  |
| 2教西门 | 1 |  |  | 2教西门 |  |
| 女生宿舍北门 |  | 1 |  | 道路 |  |
| 女生宿舍门口 | 1 |  |  | 宿舍门口 |  |
| 女生宿舍东墙 | 2 |  |  | 围墙 |  |
| 男生宿舍门口 | 1 |  |  | 宿舍门口 | 立杆 |
| 西围墙 | 4 |  |  | 围墙、道路 |  |
| 南围墙 | 1 |  |  |  |  |
| 体育馆西北角 |  | 1 |  | 3教门口 |  |
| 热交换站东北角 |  | 1 |  | 图书馆 |  |
| 1教楼门口 |  |  | 1 | 门口 |  |
| 1教楼东门 | 1 |  |  | 门口、围墙 |  |
| 1教办公室 |  |  | 2 | 走廊 |  |
| 操场 |  | 1 |  | 操场 | 立杆 |
| 合计 | 13 | 8 | 3 | 24 |  |

| 区域 | 枪机 | 球机 | 半球 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 78 | 16 | 25 | 119 |  |
| 西区 | 13 | 8 | 3 | 24 |  |
| 合计 | 91 | 24 | 28 | 143 |  |

本项目预算价为：105万元人民币

项目B    火灾自动报警系统设备项目货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、龙湖校区现代教育火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 点型探测器 | 个 | 309 |  |
| 2 | 声光报警器 | 个 | 39 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 个 | 36 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 个 | 40 |  |
| 5 | 报警联动一体机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 楼层显示器 | 台 | 5 |  |
| 7 | 控制模块 | 个 | 28 |  |
| 8 | 隔离模块 | 个 | 20 |  |
| 9 | 总线中继器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 光纤转换器 | 台 | 4 |  |
| 11 | 电线等工程辅料 | 个 | 1 |  |
| (二)、中原工学院疏散指示系统 |  |  |  |  |
| 12 | 双头应急照明灯 | 套 | 1338 |  |
| 13 | 安全出口指示灯，疏散指示灯 | 套 | 1446 |  |
| 14 | 插座 | 个 | 1338 |  |
| 15 | 桥架 | 米 | 80 |  |
| 16 | 电线、线管等工程辅料 | 批 | 1 |  |

项目B    火灾自动报警系统设备项目技术功能要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及功能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型探测器 | 1 .特点:点型光电感烟火灾探测器采用无极性信号二总线技术，可与各类火灾 报警控制器配合使用。本探测器主要具有以下特点： （1）内置带A/D转换的八位单片计算机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性； （2）采用电子编码方式，现场编码简单、方便； （3）采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况； （4）底部采用密封方式，可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。 2 .主要技术指标: （1）工作电压：24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤1.8mA （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）编码方式：十进制电子编码 （7）外壳防护等级：IP23 | 个 | 309 |  |
| 2 | 声光报警器 | 火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备，当现场发生火灾并确认后，安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，发出强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。（1）工作电压： HX-100B：信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V （2）工作电流： HX-100B：总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA 电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤160mA （3）线制： HX-100B：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 （4）声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权）） （5）使用环境： 温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露 | 个 | 39 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 手动火灾报警按钮主要具有以下特点： （1）采用拔插式结构设计，安装简单方便，按钮上的按片在按下后可用专用工具复位。 （2）按下报警按钮按片，可由报警按钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备。 （3）采用微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力。 （4）地址码为电子编码，可现场改写。 （5）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与GST-LD-8304采用二线制连接 （6）输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤100m （7）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （8）外壳防护等级：IP43 | 个 | 36 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 按钮主要具有以下特点： （1）采用底座分离式结构设计，安装简单方便； （2）电子编码，可现场改写； （3）消火栓按钮为可重复使用型，采用压下报警方式，按下后可用专用钥匙复位； （4）按下消火栓按钮按片，消火栓按钮提供的独立输出触点，可直接控制其它外部设备 （5）采用微处理器实现对消防设备的控制，用数字信号与火灾报警控制器进行通信，工作稳定 可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力； （6）由微处理器对运行情况进行监视，给出诊断信息。 1.4.2 主要技术指标 （1）工作电压：总线24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤2mA （4）线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接，若需实现直接启泵控制，需将消火 栓按钮与泵控制箱采用二线连接 （5）指示灯 启动：红色，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮 回答：绿色，消防水泵运行时此灯点亮 （6）无源输出触点容量：DC30V/100mA （7）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （8）外壳防护等级：IP65 | 个 | 40 |  |
| 5 | 报警联动一体机 | 控制器采用琴台式结构，其大容量可扩展到20个242地址编码点的回路，主要特点如下： （1）控制器采用琴台式结构，各信号总线回路板采用拔插式设计，系统容量扩充简单、方便； （2）进一步加强了控制器的消防联动控制功能，可配置多块手动消防启动盘，完成对总线制外控设备的手动控制，并可配置多块14路直接控制盘，完成对消防控制系统中重要设备的控制； （3）控制器可加配联动控制用电源系统，标准电源盘可提供DC24V、6A电源二总线； （4）控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘，组成消防广播和消防电话系统； （5）采用大屏幕汉字液晶显示器，各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上，便于用户操作使用； （6）控制器设计高度智能化，与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统，极大降低误报，提高系统可靠性； （7）火灾报警及消防联动控制可按多机分体、分总线回路设计，也可以单机共总线回路设计，同时控制器设计了具有短线、断线检测及设备故障报警功能的直接控制输出点，专门用于控制风机、水泵等重要设备，可以满足各种设计要求； （8）控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备，其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式，系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用，也可由各类编码模块占用，设计灵活方便； （9）控制器具有极强的现场编程能力，各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与直接控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定； （10）控制器具有预警功能，使用预警功能可以有效的减少在恶劣环境下的误报警； （11）控制器可外接火灾报警显示盘及彩色CRT显示系统等设备，满足各种系统配置要求； （12）控制器具有强大的面板控制及操作功能，可以观察探测器动态工作曲线，各种功能设置全面、简单、方便。 主要技术指标如下： （1）液晶屏规格：320×240图形点阵，可显示12行汉字信息 （2）控制器容量： a.多可带20个 242地址编码点回路，大容量为4840个地址编码点 b.可外接64台火灾显示盘；支持多级联网，每级多可接32台其它类型控制器 c.直接控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置 （3）线制：与JB-QB-GST500型控制器相同 （4）使用环境： 温度：0℃～＋40℃ 相对湿度≤95％，不结露 （5）电源： 主电：为交流220V 控制器备电：DC24V 24Ah密封铅电池 联动备电：DC24V 38Ah密封铅电池 （6）功耗≤150W | 台 | 1 |  |
| 6 | 楼层显示器 | 火灾显示盘通过RS-485总线与火灾报警控制器相连，每路RS-485总线多可配接64台火灾显示盘。火灾显示盘只能显示火警信息，不能显示故障、动作等其它信息。可通过火灾报警控制器对火灾显示盘的显示区域进行设定，设定后的火灾显示盘只能显示本区域的火警信息。 技术特性 1. 工作电压：DC16.8V~DC27.6V 2. 显示容量：多不超过126条火警信息 3. 显示范围：每屏显示2条火警信息，排名靠前条为首警信息，第二条为新火警信息；按调显键时，排名靠前条为首警信息，第二条为调显火警信息 4. 线制：与火灾报警控制器采用有极性二总线连接，另需两根DC24V电源供电线，不分极性 5. 使用环境： 温 度：0℃～＋40℃ 相对湿度≤95%，不凝露 6. 静态功耗≤2W 大功耗≤5W | 台 | 5 |  |
| 7 | 控制模块 | 模块采用电子编码器进行编码，模块内有一对常开、常闭触点。输入/输出模块具有直流24V电压输出，用于与继电器触点接成有源输出，满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端，用来和现场设备的开关触点连接，以便对现场设备是否动作进行确认。本模块具有输入、输出具有检线功能。应当注意的是，不应将模块触点直接接入交流控制回路，以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备2主要技术指标 输入输出模块 输入输出模块 （1）工作电压： 总线电压：总线24V 电源电压：DC24V （2）监视电流： 总线电流≤1mA 电源电流≤5mA （3）动作电流： 总线电流≤3mA 电源电流≤20mA （4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接 （5）无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V~48V直流或交流 （6）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） （7）出厂设置：常开检线输入、有源输出方式 （8）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （9）外壳防护等级：IP30 | 个 | 28 |  |
| 8 | 隔离模块 | 在总线制火灾自动报警系统中，往往会出现某一局部总线出现故障（例如短路）造成整个报警系统无法正常工作的情况。隔离器的作用是，当总线发生故障时，将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来，以保证系统的其它部分能够正常工作，同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后，隔离器可自行恢复工作，将被隔离出去的部分重新纳入系统。 主要技术指标如下： （1）工作电压：总线24V （2）动作电流≤100mA （3）动作确认灯：黄色 （4）使用环境： 温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露 （5）外壳防护等级：IP30 | 个 | 20 |  |
| 9 | 总线中继器 | - 总线中继器的产品特点 具有延长总线通讯距离、增加通讯稳定性及组成星型或环型网络拓扑结构的功能。 二、 总线中继器的主要技术指标 （1）1路独立的总线接口，具有信息中继功能 （2）传输介质：屏蔽双绞线 三、 总线中继器的应用 （1）当总线（推荐屏蔽双绞线截面积≥1.0mm2）布线长度超过3km或通讯不稳定时，可添加中继器延长总线通讯距离 （2）当单个回路内的节点数目过多，影响通信稳定性时，可添加中继器拓展总线节点数目 （3）每台控制器配接1只中继器，可组建星型拓扑结构 （4）每台控制器配接2只中继器，可组建环型拓扑结构 | 台 | 1 |  |
| 10 | 光纤转换器 | - 光纤转换器的产品特点 采用DC24V供电，将控制器总线联网信息转换后通过光纤进行传输，将传输距离延长到25公里。 二、光纤转换器的主要技术指标 （1）光纤接口：一对ST头（TX和RX两个接口） （2）传输介质：单模光纤 （3）适用光纤：单模9/125mm （4）传输距离：25km （5）光波长：1310nm （6）电气接口：DB9孔式插座 （7）电源接口：外接DC24V电源，标准接线端子 （8）工作环境：温度：-30℃～+70℃，湿度：10%～90%，25℃ （9）外形尺寸：140(L)×110(W)×34(H)mm 三、光纤转换器的应用 采用光纤作为通信传输介质，具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点，适用于信号传输路径上存在无法回避的较强电磁干扰；或节点之间的距离很远，双绞线无法满足其传输要求。 | 台 | 4 |  |
| 11 | 双头应急照明灯 | 性能特点： 产品完全按照 GB17945-2010 消防标准研发制造。 灯箱采用优质冷轧钢板成型，表面工艺采用除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 内置高效反光灯杯，光线投射距离远，可调节灯头安装角度，照射范围更广。 采用优质免维护镍镉（NI-CD）电池组。 专用IC控制电路，智能自动充放电巡检，确保电池使用寿命。 智能检测故障并声光报警。 技术参数： 输入电压：220V 50Hz 光源/功 率：LED/2W 充电时间:约20小时 应急时间：90分钟 应急输出亮度＞50LM IP等级：IP30 工作模式：非持续型 装箱数量：20PCS | 套 | 1338 |  |
| 12 | 安全出口指示灯，疏散指示灯 | 1、额定电压：AC220V±10% 2、额定工作频率：50HZ 3、主电功耗：＜5W； 4、应急光源：2颗超高亮5050贴片LED 5、应急转换时间：＜2S； 6、应急光效：≥50LM； 7、充电时间＜24小时； 8、应急时间：≥1.5小时； 9、使用环境温度25℃±10℃ 10、使用环境空气相对湿度：＜90% 11、电池型号及规格：A004 1.2伏1500MAH镍镉电池组 12、外壳防护等级：IP30； | 套 | 1446 |  |

中原工学院消防工程量清单

1、中原工学院龙湖校区现代教育火灾自动报警系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 火灾报警系统安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 3.型号规格：JTY-GD-G3 [工程内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 309 |  |  |  |
| 2 | 030904005001 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 2.型号规格：HX-100B [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 39 |  |  |  |
| 3 | 030904003001 | 按钮 | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.型号规格：J-SAM-GST9122 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 36 |  |  |  |
| 4 | 030904003002 | 按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓按钮 2.型号规格：J-SAM-GST9123 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 40 |  |  |  |
| 5 | 030904017001 | 报警联动一体机 | [项目特征] 1.规格、线制:1000点以下、总线制 2.安装方式:落地式 3.型号规格;JB-QT-GST5000 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030904009001 | 楼层显示器 | [项目特征] 1.总线制:总线制 2.安装方式:壁装 3.显示器类型:液晶显示器 4.型号规格：ZF-500 [工程内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:1000点以下 2.线制:总线制 [工程内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030904008001 | 模块(模块箱） | [项目特征] 1.名称:控制模块 2.输出形式:单输出 3.型号规格：GST-LD-8301 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 28 |  |  |  |
| 9 | 030904008004 | 模块(模块箱） | [项目特征] 1.名称:隔离模块 2.输出形式:单输出 3.型号规格：GST-LD-8313 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 20 |  |  |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:报警电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV-2.5 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1696 |  |  |  |
| 11 | 030411004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:报警信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRRVS-2*1.5 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2390 |  |  |  |
| 12 | 030411004003 | 配线 | [项目特征] 1.名称:报警信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRRVS2*2.5 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 350 |  |  |  |
| 13 | 030404032001 | 端子箱 | [项目特征] 1.名称:端子箱 2.规格:300*300mm 3.安装部位:户内明装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 台 | 10 |  |  |  |
| 14 | 030503002001 | 通信网络控制设备 | [项目特征] 1.名称:总线中继器 2.型号规格：CAN100S [工程内容] 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030503002002 | 通信网络控制设备 | [项目特征] 1.名称:光纤转换器 2.型号规格：CAN100F [工程内容] 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  | 火灾报警系统拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001003 | 点型探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 [工程内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 309 |  |  |  |
| 2 | 030904005003 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 39 |  |  |  |
| 3 | 030904003005 | 按钮 | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 36 |  |  |  |
| 4 | 030904003006 | 按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓按钮 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 40 |  |  |  |
| 5 | 030904017002 | 报警联动一体机 | [项目特征] 1.规格、线制:500点以下、总线制 2.安装方式:落地式 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030904009002 | 楼层显示器 | [项目特征] 1.总线制:总线制 2.安装方式:壁装 3.显示器类型:液晶显示器 [工程内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 030904008006 | 模块(模块箱） | [项目特征] 1.名称:控制模块 2.输出形式:单输出 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 28 |  |  |  |
| 8 | 030904008007 | 模块(模块箱） | [项目特征] 1.名称:隔离模块 2.输出形式:单输出 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 20 |  |  |  |
| 9 | 030411004004 | 配线 | [项目特征] 1.名称:报警电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV-2.5 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1696 |  |  |  |
| 10 | 030411004005 | 配线 | [项目特征] 1.名称:报警信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRRVS-2*1.5 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2390 |  |  |  |
| 11 | 030411004006 | 配线 | [项目特征] 1.名称:报警信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRRVS2*2.5 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 350 |  |  |  |
| 12 | 030404032002 | 端子箱 | [项目特征] 1.名称:端子箱 2.规格:300*300mm 3.安装部位:户内明装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 台 | 10 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 中原工学院疏散指示系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 火灾应急照明及疏散指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412004001 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:双头应急照明灯 2.型号:QH-BLZD-I1LROE2W-K2 3.安装形式:壁装 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 1338 |  |  |  |
| 2 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:单相5孔插座 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1338 |  |  |  |
| 3 | 030411004007 | 配线 | [项目特征] 1.名称:应急，疏散电源线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZRBV-2.5 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 12500 |  |  |  |
| 4 | 030412004003 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口指示灯，疏散指示灯 2.安装形式:壁装 3.型号规格：12006 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 1446 |  |  |  |
| 5 | 030411003001 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:防火钢制桥架 2.规格:200*100mm 3.材质:金属 [工程内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 80 |  |  |  |
| 6 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:金属 3.规格:DN16 4.配置形式:明配 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 1000 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目预算价为：80万元人民币